- 中新天津生态城天津医科大学生态城代谢病医院项目环境保护验收监测报告表

津环监验字HJ-C-X2-201705-004-3号

天津市环境监测中心

2017年7月

监 测 报 告 说 明

1．报告无本中心报告专用章、骑缝章无效。

2．对于非本中心人员采集的样品，结果仅对送检样品结果负责。

3．对现场不可复现的样品，仅对采样（或检测）所代表的时间和空间负责。

4．未经书面授权，不得部分复制本报告。

地    址：天津市南开区复康路19号

电    话：022-87671699

传    真：022-87671672

邮政编码：300191

电子信箱：ywb_temc@163.com

承担单位：天津市环境监测中心

中心主任：邓小文

项目负责人：李玉

项目管理人：徐立敏

编写人：

审核人：

签发人：

签发日期：            年   月   日

- 目录

一.项目主要建设情况及验收监测依据…………………………1

二.建设项目工程概况……………………………………………2

三.环境影响评价结论及批复要求………………………………5

四.污染物的排放与防治措施……………………………………6

五.验收评价标准…………………………………………………8

六.验收监测内容…………………………………………………10

七.监测分析方法…………………………………………………11

八.验收监测结果及评价…………………………………………12

九.环境管理检查结果……………………………………………20

十.公众意见调查结果……………………………………………21

十一.质量保证与质量控制措施…………………………………22

十二.结论与建议…………………………………………………23

- 三同时验收登记表

- 附图1：本项目地理位置图

- 附图2：厂区平面及验收监测点位示意图

- 附件1：环评批复                   附件2：工况证明

- 附件3：油烟净化设施合格证         附件4：建设单位名称变更证明

- 附件5：环保管理制度               附件6：环保应急预案

- 附件7：危险废物转移联单           附件8：危险废物处理合同

一．项目主要建设情况及验收监测依据

| 建设项目名称 | 中新天津生态城天津医科大学生态城代谢病医院项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 中新天津生态城不动产登记中心 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 天津市中新生态城和顺路和畅路交口 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 中新天津生态城环境局 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 行业类别 | 专科医院 |  |  |  |  |
| 建设内容及规模 | 日门诊量2000人次，日急诊量500人次 |  |  |  |  |
| 投资总概算 | 7.6亿元 | 环保投资总概算 | 540万元 | 比例 | 0.7％ |
| 环评时间 | 2012年7月 | 环评部门 | 天津市环境影响评价中心 |  |  |
| 审批部门 | 中新天津生 态城环境局 | 环评批复时间 | 2012年12月19日 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2016年7月 | 现场监测时间 | 2017年6月20日-21日 |  |  |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 2、国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》； 3、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016）； 4、天津市人民政府令第20号《天津市建设项目环境保护管理办法》； 5、天津市环境保护科学研究院《中新天津生态城天津医科大学生态城代谢病医院项目环境影响报告表》； 6、中新天津生态城环境局的批复意见津生环书批[2012]1号。 7、中新天津生态城不动产登记中心提供的其他资料。 |  |  |  |  |

二.建设项目工程概况

1.建设地点 本项目建设地点位于天津市中新生态城和顺路和畅路交口（东经117°45'45"，北纬39°7'36"，项目地理位置见附图1），项目工程东北侧隔和顺路为远雄小区，西北侧为景山小区，西南侧紧邻生态公园，隔中山大道为红林湾小区，东南侧隔和畅路为宜和美林小区。 2.建设内容 本项目主要建设内容为： （1）新建医务综合楼，包括门诊、医技部A区、医技部B区、住院部和楼顶机房。其中，门诊、医技部A区、医技部B区为4层建筑，建筑面积18878m2，住院部为7层建筑，建筑面积15099 m2，住院楼楼顶设有机房，建筑面积2693 m2。 （2）新建设备站房，位于医务综合楼地下，为两层建筑。地下一层包括餐厅、配变电站、发电机房、库房医疗气体站等设施，建筑面积2539m2，地下二层包括锅炉房、太平间、水泵房设备间等设施，建筑面积2539m2。 3.公用工程 3.1供水 本项目自来水给水来自于汉沽水厂和开发区水厂，自来水由不同方向市政自来水管网接入两条给水管道，在室外形成环状，并由环状管道引入室内，满足本建筑消防和生活用水量要求。室内生活用水采用分区供水，地下一层至地上三层为市政压力供水，由市政水压直接供水。四层及四层以上为水泵二次加压供给。本项目自来水主要用于医疗及生活用水，洗衣用水，空调、锅炉补水等。 本项目再生水给水来自于营城污水处理厂，从市政中水管道引入一条管道作为中水水源。 （1）本项目医疗及生活用水包括病房病人用水、医院后勤职工用水、医务人员用水、食堂用水以及门诊病人用水，年用水量约为98550 m3。 （2）本项目冷却循环水系统全年补水量为73000 m3。 （3）本项目洗衣房采用水洗方式，清洗范围包括病房床单、被褥以及医务人员、医患等更换的衣物等，全年运行，年用水量为7738 m3。 （4）本项目绿化面积9125m2，年绿化用水量4417 m3。

二.建设项目工程概况（续）

（5）本项目地面冲洗使用市政管网提供的中水，年用水量为13140m3。 3.2排水 本项目排水系统采用雨、污分流，屋面雨水采用混合式重力流雨水排水系统，与建筑物周围道路雨水经雨水收集管网汇集后，排入市政雨水管网。污水经医院设置的污水处理站处理后，排至和顺路市政污水管道，最终排入营城污水处理厂进行进一步处理。本项目年污水排放量为114793 m3。 项目水平衡图（单位：m3/d） 3.3供热、制冷 本项目冬季热源为市政热力管网和2两台燃气热水锅炉，位于地下一层锅炉房内；夏季制冷采用3台直燃机组成的制冷机组，位于地下二层空调机房内。 3.4供电 本项目由市供电局提供的两条独立10kV电源供电。

二.建设项目工程概况（续）

3.5食堂 本项目新建食堂位于地下一层，占地面积849m2，设置基准灶头8个，以天然气为能源，能提供924人/天的用餐需要。食堂装有经中国环保产业协会认证的油烟净化设施（见附件3），本次验收不再对其进行监测。 3.6停车场 本项目设机动车车位437个，其中地上设4个停放点共计62个车位，地下一层设126个车位，地下二层设241个车位。 4.职工人数和工作制度 本项目工作制度为每年工作365天，日常工作人员379人，其中：医务人员270人，管理人员109人，工作时间为0:00～24:00。 5.项目工艺变更情况 环评内容; 实际建成情况. 本项目住院病房产生的医疗污水经过预处理后进入医院自建污水处理站进行进一步处理。; 本项目住院病房产生的医疗污水直接进入污水处理站进行处理。. 本项目设两台4.5吨燃气热水锅炉保证生活热水及过度季节供暖，1台1吨锅炉燃气型蒸汽锅炉保证洗衣房及其他蒸汽要求。; 本项目设两台1吨燃气型蒸汽锅炉保证洗衣房及其他蒸汽要求，全年轮流运行，另设一套3台直燃机组成的直燃机组，保证夏季制冷及冬季取暖，其中一台582kW直燃机全年运行，两台2908kW直燃机全年轮流运行。. 6.建设单位名称变更情况 本项目建设单位名称由中新天津生态城房地产登记发证交易中心变更为中新天津生态城不动产登记中心（见附件4）。

三.环境影响评价结论及批复要求

本项目建设地点位于天津市中新生态城和顺路和畅路交口，周围的远雄小区、景山小区等居民区基本不存在明显的相互影响问题；对各噪声源均采取了减振、隔声等措施进行控制、生活污水和医疗废水经处理后达标排放，生活垃圾由市容部门定期清运，医疗垃圾交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理。本项目社会效益良好，经济效益明显，选址符合城市规划，对所排放的污染物采取了有效的控制措施，污染物能够做到达标排放，因此，从环保角度考虑，本项目是可行的。 环评批复要求见附件1。

四.污染物的排放与防治措施

本项目建成运行后，主要污染物为废气、废水、噪声和固体废物。 1.废气 （1）直燃机废气 本项目设一套由两台2908kW直燃机、一台582 kW直燃机组成的直燃机组，其中一台582kW直燃机全年运行，两台2908kW直燃机全年轮流运行，以天然气为燃料，直燃机组产生的废气通过管道汇到同一排气筒（49米高）排放，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度。监测期间，一台2908kW直燃机、一台582 kW直燃机正在运行。 （2）燃气锅炉废气 本项目设两台0.7MW燃气热水锅炉组成的锅炉机组，两台锅炉全年轮流运行，以天然气为燃料，锅炉产生的废气通过管道汇到同一排气筒（49米高）排放，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度。监测期间，一台0.7MW燃气热水锅炉正在运行。 （3）污水处理站排放废气 本项目新建的污水处理站运行时产生少量的废气，废气以无组织形式排放，主要污染因子为氨、硫化氢和臭气浓度。 （4）停车场排放废气 本项目停车场机动车出入时会产生汽车尾气，以无组织形式排放，主要污染因子为氮氧化物、非甲烷总烃、一氧化碳。 2.废水 本项目产生的废水主要为医疗及生活污水，医疗及生活污水合流进入污水处理站，经生物膜反应器、消毒、脱氯处理后的废水由总排口进入市政污水管网，最终进入营城污水处理厂进行进一步处理，主要污染因子为pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油类、石油类、粪大肠杆菌、总余氯。 3.噪声 本项目噪声源主要为地下空调机组及锅炉房运行噪声、引排风机等机电设备运行噪声，对主要设备采取隔声、减振措施，并选用低噪声型等措施加以治理。 4.固体废物

四.污染物的排放与防治措施（续）

本项目固体废物主要为生活垃圾、医疗废物和污水站污泥。 医疗废物属于危险废物，年产生量为73吨，委托天津瀚洋汇和环保科技有限公司处理。 污水处理站产生的污泥属于危险废物，目前已与天津瀚洋汇和环保科技有限公司取得联系，待产生量到达一定程度后进行处理。 生活垃圾年产生量为370吨，由环卫部门定期清运和处置。

五.验收评价标准

1.废气验收评价标准 废气有组织排放验收监测执行标准 监测项目; 排放浓度; 标准依据; 排放浓度; 核准标准依据. 颗粒物; 10（mg/m3）; 《锅炉大气污染物排放标准》 (DB12/151-2003); 10（mg/m3）; 《锅炉大气污染物排放标准》 （DB12/151-2016）. 二氧化硫; 20（mg/m3）; 20（mg/m3）. 氮氧化物; 300（mg/m3）; 150（mg/m3）. 烟气黑度; ≤1 (林格曼黑度,级); ≤1 (林格曼黑度,级). 废气无组织排放验收监测执行标准 监测项目; 无组织排放监控限值; 标准依据. 氨; 1.0（mg/m3）; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005). 硫化氢; 0.03（mg/m3）. 氯气; 0.1（mg/m3）. 臭气浓度; 10（无量纲）. 非甲烷总烃; 4.0（mg/m3）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源. 氮氧化物; 0.12（mg/m3）. 一氧化碳; 10.0（mg/m3）; 参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）1小时均 值二级浓度标准. 2.废水验收评价标准 废水验收监测执行标准 监测项目; 标准限值; 标准依据. pH值; 6-9（无量纲）; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)排放标准. 悬浮物; 20（mg/L）. 化学需氧量; 60（mg/L）. 五日生化需氧量; 20（mg/L）. 粪大肠菌群数; 500（个/L）. 石油类; 5（mg/L）. 动植物油类; 5（mg/L）. 总余氯; 0.5（mg/L）. 氨氮; 15（mg/L）. 总磷; 3.0（mg/L）; 《污水综合排放标准》 (DB12/356-2008)三级.

五.验收评价标准（续）

3.噪声验收评价标准 噪声验收监测执行标准 时段 标准类别; 声级[dB（A）]; 声级. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008).

六.验收监测内容

1.废气监测点位、项目及频次 废气监测点位、项目及频次 污染源; 监测点位; 测点数; 监测项目; 监测频次. 直燃机; 烟气排口; 1个; 颗粒物、二氧化硫 氮氧化物; 颗粒物:2周期，每周期3次 二氧化硫、氮氧化物：2周期，每周期3次，每次4样. 烟囱; 1个; 烟气黑度; 2周期，每周期120次. 燃气锅炉; 烟气排口; 1个; 颗粒物、二氧化硫 氮氧化物; 颗粒物:2周期，每周期3次 二氧化硫、氮氧化物：2周期，每周期3次，每次4样. 烟囱; 1个; 烟气黑度; 2周期，每周期120次. 无组织源; 周界下风向; 3个; 氨、硫化氢、氯气、氮氧化物、非甲烷总烃、一氧化碳、 臭气浓度、气象参数; 氨、硫化氢、氯气、氮氧化物、臭气浓度：2周期，每周期3次 非甲烷总烃、一氧化碳：2周期，每周期3次，每次4个样 气象参数: 2周期，每周期3次，监测4项. 2.废水监测点位、项目及频次 废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 点位数（个）; 监测频次. 污水站 外排口; pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、粪大肠菌群数、石油类、动植物油类、总余氯、氨氮、总磷; 1; 2周期，每周期3次. 3.噪声 （1）点位布设：在厂界外1米设置4个测量点。 （2）监测频次：每个测点每周期测三次（昼间2次，夜间1次），共监测2周期。

七.监测分析方法

1.废气监测分析方法 有组织排放废气监测分析方法及依据 监测项目; 监测分析方法及依据. 颗粒物; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996). 二氧化硫; 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》(HJ629-2011). 氮氧化物; 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》(HJ692-2014). 烟气黑度; 《固定污染源排放烟气黑度的测定-林格曼烟气黑度图法》(HJ/T398-2007). 无组织排放废气监测分析方法及依据 监测项目; 监测分析方法及依据. 氨; 《环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ533-2009）. 硫化氢; 《亚甲基蓝分光光度法》 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局（2003年）. 氯气; 《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》（HJ/T30-1999）. 臭气浓度; 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（GB/T14675-1993）. 非甲烷总烃; 《总烃和非甲烷总烃 气相色谱法 》 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局（2003年）. 氮氧化物; 《环境空气 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》( HJ479-2009). 一氧化碳; 《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》 ( GB 9801-1988). 2.废水监测分析方法 废水监测分析方法及依据 监测项目; 监测分析方法及依据. pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 （GB/T6920-1986）. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB/T11901-1989）. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 （GB/T11914-1989）. 五日生化需氧量; 《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》 （HJ/T86-2002）. 粪大肠菌群数; 《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法》（试行） （HJ/T347-2007）. 石油类; 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 (HJ637-2012). 动植物油类. 总余氯; 《游离氯和总氯 碘量法》 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局（2002年）. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ535-2009）. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB/T11893-1989）.

七.监测分析方法及质量保证（续）

3.噪声监测分析方法 监测方法执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的测量方法。

八.验收监测结果及评价

1.验收监测期间生产工况 本项目验收期间生产工况情况见附件2。 2.废气监测结果 直燃机组烟气排口废气监测结果 监测 日期; 监测 频次; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 折算浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 折算浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 折算浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 2017. 6.20; 1; 4.42; 2.1×10-2; 6; 2.8×10-2; 66; 0.31. 2; 3.59; 1.8×10-2; 7; 3.6×10-2; 73; 0.37. 3; 4.15; 2.3×10-2; 5; 2.8×10-2; 68; 0.38. 2017. 6.21; 1; 4.75; 2.8×10-2; 6; 3.5×10-2; 73; 0.43. 2; 4.45; 2.4×10-2; 8; 4.4×10-2; 67; 0.37. 3; 4.58; 2.3×10-2; 6; 3.0×10-2; 73; 0.37. 最大值; 4.75; 2.8×10-2; 8; 4.4×10-2; 73; 0.43. 核准标准限值; 10; ---; 20; ---; 150; ---. 参照标准限值; 10; ---; 20; ---; 300; ---. 燃气锅炉烟气排口废气监测结果 监测 日期; 监测 频次; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 折算浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 折算浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 折算浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 2017. 6.20; 1; 4.72; 1.8×10-2; 6; 2.3×10-2; 50; 0.19. 2; 4.25; 1.7×10-2; 6; 2.3×10-2; 48; 0.19. 3; 5.03; 1.9×10-2; 5; 2.2×10-2; 47; 0.17. 2017. 6.21; 1; 4.66; 1.8×10-2; 6; 2.3×10-2; 52; 0.20. 2; 4.60; 1.8×10-2; 6; 2.3×10-2; 47; 0.18. 3; 4.33; 16×10-2; 7; 2.6×10-2; 46; 0.17. 最大值; 5.03; 1.9×10-2; 7; 2.6×10-2; 52; 0.20. 核准标准限值; 10; ---; 20; ---; 150; ---. 参照标准限值; 10; ---; 20; ---; 300; ---.

八.验收监测结果及评价（续）

气象参数监测结果 日期; 风向; 风速（m/s）; 气压（kPa）; 温度（℃）. 2017.6.20; 东南; 1.2; 100.2; 26. 1.3; 27. 1.1; 29. 2017.6.21; 东南; 0.8; 100.4; 27. 0.9; 28. 0.9; 29. 无组织排放监测结果 监测项目; 监测点位; 监测日期; 频次（小时值）; 标准限值. 1; 2; 3. 氨 （mg/m3）; 1#; 2017.6.20; 未检出; 未检出; 0.026; 1.0. 2017.6.21; 0.025; 未检出; 0.035. 2#; 2017.6.20; 0.045; 0.038; 0.035. 2017.6.21; 0.032; 0.029; 未检出. 3#; 2017.6.20; 未检出; 0.029; 0.042. 2017.6.21; 未检出; 未检出; 0.039. 硫化氢 （mg/m3）; 1#; 2017.6.20; 未检出; 未检出; 未检出; 0.03. 2017.6.21; 未检出; 未检出; 未检出. 2#; 2017.6.20; 未检出; 未检出; 未检出. 2017.6.21; 未检出; 未检出; 未检出. 3#; 2017.6.20; 未检出; 未检出; 未检出. 2017.6.21; 未检出; 未检出; 未检出. 注：当吸收液采样体积为20L时，氨的方法检出限为2.5×10-2mg/m3、硫化氢的方法检出限为3.5×10-3mg/m3。

八.验收监测结果及评价（续）

无组织排放监测结果（续） 监测项目; 监测点位; 监测日期; 频次（小时值）; 标准限值. 1; 2; 3. 氯气 （mg/m3）; 1#; 2017.6.20; 0.098; 0.066; 0.074; 0.1. 2017.6.21; 0.099; 0.058; 0.099. 2#; 2017.6.20; 0.082; 0.082; 0.091. 2017.6.21; 0.074; 0.082; 0.074. 3#; 2017.6.20; 0.057; 0.082; 0.091. 2017.6.21; 0.074; 0.090; 0.091. 臭气浓度 （无量纲）; 1#; 2017.6.20; ＜10; ＜10; ＜10; 10. 2017.6.21; ＜10; ＜10; ＜10. 2#; 2017.6.20; ＜10; ＜10; ＜10. 2017.6.21; ＜10; ＜10; ＜10. 3#; 2017.6.20; ＜10; ＜10; ＜10. 2017.6.21; ＜10; ＜10; ＜10. 非甲烷总烃（mg/m3）; 1#; 2017.6.20; 2.43; 3.07; 1.53; 4.0. 2017.6.21; 1.60; 1.40; 1.57. 2#; 2017.6.20; 1.58; 1.60; 1.69. 2017.6.21; 1.43; 1.43; 1.51. 3#; 2017.6.20; 1.72; 1.96; 1.76. 2017.6.21; 1.55; 1.96; 1.56. 氮氧化物 （mg/m3）; 1#; 2017.6.20; 0.083; 0.090; 0.077; 0.12. 2017.6.21; 0.091; 0.082; 0.080. 2#; 2017.6.20; 0.074; 0.060; 0.067. 2017.6.21; 0.071; 0.083; 0.067. 3#; 2017.6.20; 0.075; 0.056; 0.067. 2017.6.21; 0.080; 0.076; 0.065. 一氧化碳 （mg/m3）; 1#; 2017.6.20; 1.7; 1.8; 1.7; 10.0. 2017.6.21; 1.6; 1.8; 1.7. 2#; 2017.6.20; 1.8; 1.6; 1.7. 2017.6.21; 1.7; 1.7; 1.7. 3#; 2017.6.20; 1.8; 1.8; 1.8. 2017.6.21; 1.8; 1.8; 1.7.

八.验收监测结果及评价（续）

烟气黑度监测结果 由监测结果可见，在两个周期的监测中，直燃机有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的小时监测结果最大值分别为4.75 mg/m3、8 mg/m3、73 mg/m3，烟气黑度均为小于1级；燃气锅炉有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的小时监测结果最大值分别为5.03 mg/m3、7 mg/m3、52 mg/m3，烟气黑度均为小于1级，以上监测结果均符合《锅炉大气污染物排放标准》(DB12/151-2003)中的标准限值要求，同时符合《锅炉大气污染物排放标准》(DB12/151-2016)中的标准限值要求。 监测点位; 监测日期; 烟气黑度; 标准限值. 直燃机排气筒; 2017.6.20; ＜1级; 1级. 2017.6.21; ＜1级. 燃气锅炉排气筒; 2017.6.20; ＜1级. 2017.6.21; ＜1级. 在两个周期的监测中，无组织排放氨的浓度最大值为0.045 mg/m3，无组织排放硫化氢的浓度均未检出，无组织排放氯气的浓度最大值为0.099 mg/m3，无组织排放废气的臭气浓度均为小于10（无量纲），符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中所规定的相应标准限值要求；无组织排放非甲烷总烃的浓度最大值为3.07mg/m3，无组织排放氮氧化物的浓度最大值为0.091 mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中所规定新污染源的相应标准限值要求；无组织排放一氧化碳的浓度最大值为1.8mg/m3，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）1小时均值二级浓度标准。

八.验收监测结果及评价（续）

3.废水监测结果 污水站外排口废水监测结果 监测日期; 监测频次; pH值 （无量纲）; 悬浮物 （mg/L）; 化学需氧量 （mg/L）; 五日生化需 氧量（mg/L）; 粪大肠菌群数（个/L）. 2017 6.20; 1; 7.47; 17; 50; 11.6; 小于20. 2; 7.49; 17; 60; 10.4; 小于20. 3; 7.44; 17; 56; 12.2; 小于20. 日均值 （范围值）; 7.44~7.49; 17; 55; 11.4; 小于20. 2017 6.21; 1; 7.44; 19; 59; 10.3; 小于20. 2; 7.45; 19; 51; 11.2; 小于20. 3; 7.49; 18; 56; 12.4; 小于20. 日均值 （范围值）; 7.44~7.59; 19; 55; 11.3; 小于20. 标准限值; 6~9; 20; 60; 20; 500. 污水站外排口废水监测结果（续） 监测日期; 监测频次; 石油类 （mg/L）; 动植物油类 （mg/L）; 总余氯 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 总磷 （mg/L）. 2017 6.20; 1; 0.09; 0.38; 0.03L; 11.3; 2.65. 2; 0.04; 0.31; 0.03L; 8.50; 2.67. 3; 0.05; 0.23; 0.03L; 8.81; 2.66. 日均值; 0.06; 0.31; 0.03L; 9.54; 2.66. 2017 6.21; 1; 0.06; 0.30; 0.03L; 11.0; 2.54. 2; 0.05; 0.31; 0.03L; 8.73; 2.56. 3; 0.04; 0.28; 0.03L; 8.33; 2.56. 日均值; 0.05; 0.30; 0.03L; 9.35; 2.55. 标准限值; 5; 5; 0.5; 15; 3.0. 注：L表示低于，L前面数值为该方法检出限。 由监测结果可见，在两个周期的监测中，处理设施出口废水中pH值监测值范围值分别为7.44～7.49、7.44～7.49；悬浮物日均值分别为17mg/L、19mg/L；化学需氧量日均值分别为55mg/L、55mg/L；五日生化需氧量日均值分别为11.4mg/L、11.3mg/L；粪大肠菌群数日均值均为小于20；石油类日均值分别为0.06mg/L、0.05mg/L；动植物油类日均值分别为0.31mg/L、0.30mg/L；总余氯日均值均为未检出；氨氮日均值分别为9.54mg/L、9.35mg/L，符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中所规定的排放标准限值要求。总磷的日均值分别为2.14mg/L、2.16mg/L，符合《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）中所规定的三级标准限值要求。

八.验收监测结果及评价（续）

4、噪声监测结果 厂界噪声测量统计结果 测点号; 测点位置; 昼间; 夜间. 声级[dB(A)]; 主要声源; 声级[dB(A)]; 主要声源. 1; 西厂界外1米; 54; 社会生活; 44; 社会生活. 2; 北厂界外1米; 53; 交通; 43; 交通. 3; 东厂界外1米; 54; 交通; 44; 交通. 4; 南厂界外1米; 54; 社会生活; 44; 社会生活. 标准限值; 55; 45. 由监测结果可见，本项目厂界声环境主要受该医院日常医务工作及外界道路交通噪声的共同影响，昼间声级范围在54～55dB（A）之间，夜间声级范围在44～45dB（A）之间，低于GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准限值。 5.污染物总量计算结果 根据国家规定的污染物排放总量控制指标，本次验收确定的总量控制污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮。 污染物排放总量核算采用实际监测方法，计算公式如下： （1）废气 G=∑Q×N×10-3 式中：G：排放总量（吨/年） ∑Q：各工位有组织排放平均排放速率之和（公斤/小时） N：全年计划生产时间（小时/年） （2）废水 G=C×Q×10-6 式中：G：排放总量（吨/年） C：排放浓度（毫克/升） Q：废水年排放量（米3/年） 污染物排放总量：本项目直燃机组、锅炉机组年运行时间为6000小时，污水外

八.验收监测结果及评价（续）

排口年排水量为114793m3。 污染物年排放总量统计 单位：吨/年 项目; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 化学需氧量; 氨氮. 全医院统计值; 0.28; 0.42; 3.78; 6.34; 1.10. 环评批复（运营气管镜管理要求清单）燃气锅炉规定总量; 0.33; 2.42; 4.11; ---; ---. 本项目建成后重点污染物排放量为：年排放颗粒物0.28吨，年排放二氧化硫0.42吨，年排放氮氧化物3.78吨，年排放化学需氧量6.34吨，年排放氨氮1.10吨，其中燃气锅炉年排放颗粒物0.11吨，年排放二氧化硫0.16吨，年排放氮氧化物1.20吨，符合环评批复中运营期环境管理要求清单对燃气锅炉污染物排放总量的要求。

九.环境管理检查

本项目排污口均已设置环保标识牌，满足了市环保局关于排污口规范化的要求。 本项目食堂安装有经中国环保产业协会认定的油烟净化设施。 本项目医疗废物贮存在符合规范的存放点，并已同天津瀚洋汇和环保科技有限公司签署了处理协议（见附件7、8）。 本项目污水处理站产生的污泥属于危险废物，目前已与天津瀚洋汇和环保科技有限公司取得联系，待产生量到达一定程度后进行处理。 本项目各种批复文件齐备，并执行了“三同时”。环评批复及落实情况见下表。 环评批复及落实情况 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 运营期应加强环境管理，健全各种环保制度，制定完备的事故防范、减缓措施和应急预案，强化环境风险管理，减轻事故影响，具体要求详见《运营期环境管理要求清单》。; 本项目已制定相应的环保管理制度（见附件5）和环保应急预案（见附件6），日常环保工作由专人负责。. 2; 燃气锅炉污染物年排放总量：颗粒物327.04千克、二氧化硫2420千克、氮氧化物4111.36千克。; 本项目燃气锅炉年排放颗粒物0.17吨，年排放二氧化硫0.23吨，年排放氮氧化物1.75吨，符合环评批复中运营期环境管理要求清单对燃气锅炉污染物排放总量的要求。.

十.公众意见调查结果

本次发放问卷30份，回收30份，其中有效问卷30份。被调查者均为医院患者及本项目周边地区居住的居民，其中包括了不同的年龄、性别、职业、职务、文化程度的人群，其调查结论具有良好的代表性，比较全面、准确、可靠的表达了建设项目院区附近居民对该工程的态度和意见。公众观点汇总见公众意见调查结果统计表。 公众意见调查结果统计表 调查项目; 观点; 赞同人数; 占有效问卷的比例(%). 施 工; 噪声对您的影响程度; 没有影响; 30; 100. 影响较轻; 0; 0. 影响较重; 0; 0. 扬尘对您的影响程度; 没有影响; 30; 100. 影响较轻; 0; 0. 影响较重; 0; 0. 废水对您的影响程度; 没有影响; 30; 100. 影响较轻; 0; 0. 影响较重; 0; 0. 是否有扰民现象或纠纷; 有; 0; 0. 没有; 30; 100. 试 生 产; 废气对您的影响程度; 没有影响; 27; 90. 影响较轻; 3; 10. 影响较重; 0; 0. 废水对您的影响程度; 没有影响; 29; 97. 影响较轻; 1; 3. 影响较重; 0; 0. 噪声对您的影响程度; 没有影响; 27; 90. 影响较轻; 3; 10. 影响较重; 0; 0. 固体废物储运及处理处置对您的影响程度; 没有影响; 30; 100. 影响较轻; 0; 0. 影响较重; 0; 0. 是否发生过环境污染事故(如有,请注明原因); 有; 0; 0. 没有; 30; 100. 您对该公司本项目环境保护执行情况和项目建设情况的满意程度; 满意; 27; 90. 较满意; 3; 10. 不满意; 0; 0. 调查结果表明：90％的被调查对象对本项目环境保护执行情况和项目建设情况满意，10％的被调查对象对本项目环境保护执行情况和项目建设情况基本满意，其中被调查对象比较关注的环境问题为废气污染、废水污染、噪声污染。

十一.质量保证与质量控制措施

1.有组织排放废气监测执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/373-2007）中规定的质量保证与质量控制技术要求；无组织排放废气监测执行《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中规定的质量保证与质量控制技术要求。 2.废水监测执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）中规定的质量保证与质量控制技术要求。 3.噪声监测执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的质量保证与质量控制技术要求。 4.现场监测及相关分析人员均持有上岗证。 5.现场监测及相关分析仪器均已通过计量检定。

十二.结论与建议

1.废气 本项目直燃机排放及燃气锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度的监测结果均符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2003)中规定的相应标准限值要求,同时也符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2016）中规定的相应标准限值要求。 本项目废气无组织排放氨、硫化氢、氯气、臭气浓度的监测结果均符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中规定的相应标准限值要求；无组织排放非甲烷总烃、氮氧化物的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中所规定新污染源的相应标准限值要求；无组织排放一氧化碳监测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）1小时均值二级浓度标准。 2.废水 本项目总排口pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、粪大肠菌群数、石油类、动植物油类、总余氯、氨氮的监测结果均符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中相应污染物的排放标准限值要求；总磷的监测结果均符合《污水综合排放标准》(DB12/356-2008)三级规定的相应污染物标准限值要求。 3.噪声 本项环境昼间、夜间声级监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准限值要求。 4.污染物总量 本项目建成后重点污染物排放总量为：年排放颗粒物0.28吨，年排放二氧化硫0.42吨，年排放氮氧化物3.78吨，年排放化学需氧量6.34吨，年排放氨氮1.10吨，其中燃气锅炉年排放颗粒物0.11吨，年排放二氧化硫0.16吨，年排放氮氧化物1.20吨。 5.公众意见调查 90％的被调查对象对本项目环境保护执行情况和项目建设情况满意，10％的被调查对象对本项目环境保护执行情况和项目建设情况基本满意。