附件：

项目需求书

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 具体内容 | 服务频次 |
| 1 | 调压柜设施是否漏气 | 1次/周 |
| 2 | 过滤器压差是否正常 | 1次/周 |
| 3 | 冬季电伴热是否正常开启 | 1次/周 |
| 4 | 调压器出口管道是否结冰 | 1次/周 |
| 5 | 流量计是否正常及数值抄读 | 1次/周 |
| 6 | 流量计各接口是否漏气 | 1次/周 |
| 7 | 调压器进出口压力 | 1次/周 |
| 8 | 各类仪表是否正常 | 1次/周 |
| 9 | 燃气泄漏报警器是否正常 | 1次/周 |
| 10 | 放散阀是否正常 | 1次/周 |
| 11 | 放散管是否牢固 | 1次/周 |
| 12 | 接地线及跨接线是否正常 | 1次/周 |
| 13 | 各类标识牌是否清晰牢固 | 1次/周 |
| 14 | 调压柜护栏、锁具、柜体是否正常 | 1次/周 |
| 15 | 调压柜信息化设施 | 1次/周 |
| 22 | 调压器备件包更换 | 1次/3年 |
| 23 | 压力表年检 | 2次/年 |
| 24 | 放散阀、安全阀校验 | 1次/年 |
| 25 | 用户点位：楼内燃气管道检测、入户内的管道检测、燃气报警器检测、电磁阀等设施安全检测 | 1次/年 |
| 26 | 管线：主要包括燃气地埋管网、架空管道、室外井室、室内燃气管道、各类阀门等燃气设施的泄露检测及维保。 | 1次/月 |

**\*注：服务期间内燃气调压站如有破损件，服务商免费进行更换和安装**